精密空调招标技术要求

一、项目概述

由于机房原有精密空调年久失修不能使用，本次项目需采购一套制冷量为不小于30KW的精密空调并配置相应的辅助空调运行的机房节能冷风控制系统以确保机房制冷的需求。

二、设备配置清单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风冷下送风精密空调室外机 | 单机制冷量≥30.1KW，风量≥8280M3/H | 台 | 1 |
| 2 | 精密空调室外机 | 按照室外温度40℃配置 | 台 | 1 |
| 3 | 通讯卡 | 485接口 | 台 | 1 |
| 4 | 节能冷风控制主机 | 2U机架式安装，带液晶显示面板，三种控制方式 | 台 | 1 |
| 5 | 冷风输入/出器 | 风量2000m³/h，直流变频风机，支持无极调速。 | 台 | 2 |
| 6 | 空气过滤箱 | 三层过滤装置，具备初效过滤网、高效过滤网以及活性炭滤网。 | 台 | 2 |
| 7 | 风量增压器 | 匹配风量输出器风量，输入口径200mm | 台 | 1 |
| 8 | 管路安装 |  | 项 | 1 |
| 9 | 冷媒汽管管 | ∮22（含保温管），根据用户手册安装回油弯 | 米 | 5 |
| 10 | 冷媒液管管 | ∮16（含保温管），根据用户手册安装回油弯 | 米 | 5 |
| 11 | 制冷剂 | R 22（22.7KG） | 瓶 | 1 |
| 12 | 室内机支架 | 地板高度350mm | 件 | 1 |
| 13 | 室外机支架 |  | 件 | 1 |
| 14 | 安装配件 | 弯头、直接、保温棉等 | 项 | 1 |
| 15 | 室内机供电电缆 | ZR-YJV-3*10mm2+2*6 mm2 | 米 | 10 |
| 16 | 室外机供电电缆 | ZR-YJV-5*4 mm2 | 米 | 10 |
| 17 | 空调进排水 | 由楼层卫生间水管引入 | 项 | 1 |
| 18 | 辅材 | 焊接气体、焊条 | 项 | 1 |

三、技术要求

| 序号 | 项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| （一）、精密空调 |  |  |
| 1 | 品牌 | 国际知名品牌，具有自主知识产权和开发能力产品，非OEM |
| 2 | 风冷下送风精密空调室内机 | 单系统机组、下送风上回风、单机制冷量≥30.1KW，标准风量≥8190m3/h，加湿量≥4.5kg/h。 |
| 3 | 精密空调室外机 | 1）按照室外温度40℃配置 2）机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。 3）★机房专用空调机组的风冷型室外机组应提供冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。 4）机房专用空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装。机房专用空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装。 5）机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能 6）机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。 |
| 4 | 系统电气性能 | 空调机组的的电气性能应符合IEC标准 输入电压允许波动范围：220/380V -10%  +15% 频率：50Hz  2Hz |
| 5 | 系统环境适应性 | 温度：室内 -10℃  +30℃ 室外 -30℃  +45℃ 湿度：≤95%RH |
| 6 | 系统温度、湿度控制性能 | 能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 温度调节范围：+17℃  +28℃ 温度调节精度：1℃ ，温度变化率< 5℃/小时 湿度调节范围：40%  60%RH 湿度调节精度：5 %RH 温、湿度波动超限应能发出报警信号 |
| 7 | 机组性能 | 能解决高显热量负荷，24℃，45%RH工况下：显热比 ≥0.93 压缩机能效比，，涡旋式：COP ≥ 3.3 ★“V”型大面积蒸发器，保障换热效率；室外风机可根据室外温度无极调速。 机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。 ★机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修, 为了降低冲击提高风机电机的使用寿命必须采用FC皮带驱动风机。 空调的加热性能：具备电子再热器 空调的除湿性能：具备快速除湿装置，在需要除湿运行时，能够关闭部分蒸发器面积，快速响应除湿要求，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。 ★空调的加湿性能：采用不受水质影响的远红外型加湿器，加湿器水盘为不锈钢材质，可以在场地进行清理，反复应用。 空气过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准，并便于更换。 ★空调的控制系统：具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能 应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于400条；机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能；控制系统应具有多级密码保护功能。 ★具备联动与群控功能：同一区域可以将不低于4套机组进行统一控制管理。控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组 ；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的 ；避免竞争运行：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、加湿/除湿），达到节能的目的。 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。 ★每台机组应标配漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。 |
| 8 | 监控性能 | 机组应具有方便的现场监控及远程监控能力 系统应具有三遥性能，遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等；遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等；遥控项目：空调开/关机。 系统应具备RS232/RS485(或RS422)接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；免费提供通讯协议。 设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 |
| 9 | 机组安装特性 | 在设计要求的室内、外机组的安装正、负高差或水平距离条件下，空调机组能在较高效率下可靠运行。 室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并装。 |
| 10 | 冷媒管技术要求 | 冷媒管选用1#电解铜制造(符合国标GB/T467-1997高级阴极铜规定的)，紫铜管必须是采用挤压工艺生产，成品管的含铜量达99.95%，耐压达到4.2MPa标准，满足R410A冷媒压力要求，使用寿命不少于是20年。 |
| 11 | 供电电缆的要求 | 采用一线知名品牌如：远东、江南、宝胜等 |
| 12 | 保修 | 整机提供3年保修。 |